# 融水县人民医院

# 中央空调层流（空气净化）系统维保服务采购需求

| 一、本项目需实现的功能或者目标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求要点 | 具体要求 |
| 1 | 需实现的功能或者目标 | 满足采购文件采购需求及采购合同约定需求，经验收达到合格标准。 |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 三、本项目服务要求 |  |  |
| 具体服务要求见下： |  |  |
| （一）基本要求： 1、维保期间需协助医院《洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013检测资质机构（如疾控中心）参照《WS/T368-2012医院空气净化管理规范》标准进行检测。 2、供应商需根据采购人实际情况给出合理的维保方案。 3、供应商在签订合同后需进行系统检测，每半年进行一次保养，并出具保养报告， （二）维保范围： 1、中央空调层流机组全套的维护维修服务，包括层流空调系统、加湿系统、新风系统。 （三）设备巡查与记录： 1、每月检查风管是否有漏风，如有漏风现象及时补漏，包好风管保温，减少能耗。 2、每月检查冷冻管道，对脱落的保温棉重新包扎，防止管道生绣腐蚀。 3、每月检查净化空调机组的密封情况, 视实际情形更换密封胶或重新涂抹硅胶密封层。 4、每季度检查电动水阀开启情况是否灵敏，对控制阀门的控制部分进行检测保养。 5、每季度检查各种仪器仪表、气体终端、记录机组运行情况。 6、在层流系统运行过程中，检查风机情况、风机轴承温度；检查过滤网风压是否有报警或有破损；检查盘管排水是否正常；检查管路上各配件工作是否正常。 7、每个月检查排风机运行是否正常。 （四）定期维护： 1、初效滤网每月清洁一次，每半年更换一次初效过滤器。 2、中效滤网每月清洁一次，每半年更换一次中效过滤器。 3、高效过滤器每年检查一次，当阻力超过设计初阻力 160Pa或已经使用 3 年以上时需更换（更换高效过滤器后需出具检测证明）。 4、每季度对控制柜进行清洁，检查控制柜各元件接地绝缘度，检查各接线点，紧固一次回路接线，确保导电部分接触良好。 5、每季度对温度湿度探头、加湿器、电加热进行检查维护。每季度检查电机、风机轴承是否磨损，对风机电机轴承加润滑油，确保轴承的灵活性；检查风机传动附件，调整皮带松紧度，校对电极及风机带轮及平面度。 6、空调机组维护保养每半年一次，内容包含清洗表冷器、冷凝水盘、盘管、翅片等，添加冷媒，调试数据指令，压缩机滤清器更换，触点开关调试，微电脑板校正，内机检查皮带松紧，紧固螺丝，失风保护开关，加湿器清洗加湿桶，调试信号指令。 7、每季度对电机、控制面板、录像系统、计时系统、变频器、感应器、运动功能进行维护检查，发现问题及时处理。 8、每季度对手术室和走廊控制面板进行维护检查，检查线路是否老化或接触不良，及时进行处理。 9、手术室内回风与排风口每周定期维护，回风与排风口滤网每年更换一次。 10、定期打扫空调机房卫生。 （五）手术间洁净区域的数据检测与调整： 1、参照《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 标准，每年对手术间洁净区域的尘埃粒子数目、静压差、温湿度、噪音、照度、新风量进行检测，并根据结果调整设备运行参数，使区域符合规范要求。 2、高效过滤器更换时，进行测试，保证所更换的高效过滤器安装无漏点，并出示有效的检测数据。测试包含：①送风天花层流效果测试。②辅助房间、手术间净化级别（微粒计数）测试。③送风天花或送风口之气流风速测试。④净化空调系统的过滤效率及过滤器之测漏试验。⑤辅助房间、手术室静压测试。 维保项目科室： 项目名称; 位置; 使用科室; 评判标准; 检测项目. 中央空调层流技术保养维护; 1号楼; 手术室; 《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2013; 1、I级洁净手术室手术区和I级洁净辅助用房洁净度为局部5级区的地面以上1.2m的工作面的截面风速和速度不均匀度； 2、II—IV洁净手术室和洁净辅助用房的换气次数以及II、III级手术室风口下无速度盲区； 3、新风量； 4、末级过滤器检漏； 5、手术室的严密性； 6、静压差； 7、I级洁净用房开门后门内0.6m处空气洁净度； 8、空气洁净度级别（悬浮粒子）； 9、温度； 10、相对湿度； 11、噪声； 12、照度； 13、细菌浓度（浮游菌、沉降菌）。. 3号楼; 供应室. 6号楼; 妇产科. 手术室. 新生儿科. |